## Sheet1
无锡市民中心一期节能改造建设内容
序号 | 建设内容 | 细化说明 | 投资预算（元） | 节能效益（元） | 单项能耗节能率
1 | 市民中心综合能源与设施智能管控平台 | 构建物联网平台，对市民中心主要机电设备（中央空调系统、照明系统、开水器、组合式空调机组等）进行智能管控，实现绿色智慧运营 | 1000000 | 200000
2 | 日常用能精细化管理 | 派驻专业能源管理人员1人，持续强化设备管理和能源管理职能
3 | 绿色照明改造 | 更换公共区域、大厅、楼梯间、走廊、房间筒灯等约5万盏照明灯具，并对部分公共区域进行智能照明控制 | 3890000 | 1620000 | 51.84%
4 | 冷热源机房节能改造（电） | 利用现有BA系统及设备，增加温度、压力、热量传感器，通过优化现有群控系统程序进行综合改造管理 | 702677 | 250000 | 17.3%
5 | 组合式空调节能改造 | 利旧现有BA控制系统，更改风机及阀门控制方式，更换改造原有故障设备，通过对组合式空调随末端负荷的变频化改造，达到节约空调本身能耗的同时降低主机侧能耗需求，并对12#楼305、306室空调回风进行节能改造 | 1647775 | 378000 | 39.51%
6 | 茶水间开水器节能改造 | 根据原有节能监管平台的历史数据分析，可通过实际需求定时启停开水器，合理降低开水器待机功耗 | 288000 | 86000 | 27.7%
7 | 节水器具节能测试性改造 | 对8#楼第3层加装表具计量，便池、蹲坑、水龙头等卫生洁具进行节能改造，第4层加装表具计量作为用水量对比标准 | 50000
A | 投资额总计（元） |  | 7578452
B | 年节能费用（元） |  | 2534000
C | 综合节能率 |  | 13.02%
D | 节能补贴申报（元） |  | 1000000
E | 投资回收期（年）：E=（A-D）÷B |  | 2.5961
注：无锡市民中心2018年能源能耗综合费用为19466892.11元